Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                                        НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция подстанции 35/6 кВ,  ПС-78 «Васьково»

по адресу: Архангельская область, Приморский район, п.Васьково

Наименование объекта: ПС-78 «Васьково» в Архангельской области, Приморского района, п.Васьково

- Основание  для проектирования: приведение схемы электроснабжения ПС-78 35/6 кВ ко 2 категории надежности, замена релейной защиты.

- Район, пункт и площадка строительства:

Архангельская область, Приморский район, п. Васьково

- Сроки выполнения работ:

1,5 месяца с момента подписания договора на проектирование.

- Основные решения:

Проектом предусмотреть:

- Монтаж в ОРУ -35 кВ ПС-78 2 (второй) с.ш. 35 кВ;

- Монтаж силового трансформатора № 2 марка ТМ 35/6 кВ 2500 кВа с ПБВ +/-2,5(5)%;

- Монтаж на стороне 35 кВ вакуумного выключателя для защиты трансформатора;

- Для защиты от грозовых перенапряжений предусмотреть монтаж на 1 и 2 с.ш. ОПН-35;

- В РУ-6 кВ предусмотреть установку секционной ячейки и вводной ячейки с вакуумными выключателями;

- В вводных ячейках предусмотреть монтаж трансформаторов собственных нужд (ТСН1 и ТСН-2) со шкафом АВР. Организацию оперативных цепей релейной защиты и сигнализации организовать  на переменном оперативном токе;

- Для защиты вновь устанавливаемого силового трансформатора №2 и существующего трансформатора №1 использовать готовые заводские шкафы (панели) релейной защиты трансформаторов с микропроцессорными устройствами с действием на отключение выключателей на стороне 35 и 6 кВ. Объем необходимых защит определить в соответствие с ПУЭ;

- В РУ-6 кВ ПС-78 предусмотреть замену существующих масляных выключателей 6 кВ на вакуумные – 7 штук, трансформаторов тока 6 кВ – 14 шт, монтаж трансформаторов тока нулевой последовательности – 6 штук;

- В РУ-6 кВ защиту вводных ячеек, секционной ячейки и ячеек отходящих фидеров выполнить на микропроцессорных блоках (тип блоков РЗиА согласовать на стадии проектировании). Объем необходимых защит определить в соответствие с ПУЭ. Предусмотреть АВР 1 и 2 с.ш.6 кВ, логическую селективность шин, дуговую защиту ячеек, защиту от замыкания на землю;

- На вводах 6 кВ силовых трансформаторов предусмотреть учет электрической электроэнергии счетчиками Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN с удаленным доступом через GSM модем IRZ MC52i-485GI;

- В РУ-6 кВ ПС-78 предусмотреть установку блока центральной сигнализации, а в ячейках 6 кВ световой и предупредительной сигнализации на указательных реле;

- Реализовать видеослежение РУ-35/6 кВ,  оповещение о срабатывании аварийной сигнализации, проникновении в РУ-6 кВ ПС-78 через GSM-модем на диспетчерском пункте ООО «АСЭП», также предусмотреть контроль и управление с диспетчерского пункта микропроцессорными устройствами;

- Проектирование благоустройства и ограждения;

- Предусмотреть раздел ОПС, СКД (контроль доступа);

- Тип применяемого к монтажу оборудования  определить проектом, согласовав на стадии проектирования с ООО «АСЭП».

5. Проектирование выполнить в соответствии с нормами МНТОЭ и со следующими документами:

- Правила устройства электроустановок (7 издание с изменениями и дополнениями);

- Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики РД 34.35.310-97;

- Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения  режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утвержденными Приказом Минпромэнерго России от 18.032008 №124;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций  и сетей РФ;

- ПП РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации  и требованиях  к их содержанию»;

- ГОСТ  Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации»;

- СниП 11-01-95 и иным действующим нормативно-техническими документами.

6. Проект согласовать в ООО «АСЭП» и со всеми  заинтересованными сторонами.

7. Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004. ПСД должна иметь локальные сметы и сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен.

8. Проектно-сметную документацию предоставить в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе, при этом текстовую и графическую информацию предоставить в Pdf  формате, а сметную документацию в формате MS Excel.

Руководитель группы релейной защиты  	               В.В. Швецов

и электроизмерений