Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                                        НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-116  «Онега» 110/10 кВ до  – ОТП 10/6 кВ по адресу: Архангельская область, Онежский район, г. Онега

Наименование объекта: ВЛ10- кВ от ПС-116  «Онега» 110/10 кВ до ОТП 10/6 кВ

- Основание  для проектирования: Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2013-2015 гг.

- Район, пункт и площадка строительства:

Архангельская область, Онежский район, г. Онега.

- Сроки выполнения работ:

45 дней с момента подписания договора на проектирование.

- Основные характеристики:

- Категория электроснабжения  - II:

- Передаваемая мощность -1,7 МВт;

- Длина трассы – определяется проектом;

- Номинальное напряжение – 10 кВ;

- Район по количеству грозовых часов в году – 2;

- Район по гололеду – 3;

- Район по ветру – 2.

- Основные решения:

Проектом предусмотреть:

- Строительство двух ВЛ-10 кВ от ПС-116  «Онега» 110/10 кВ до  ОТП-10/6 кВ;

- От опор ВЛ-10 кВ заходы в ПС и ТП выполнить двумя взаиморезервирующими кабельными линиями 10 кВ. Сечение и марку определить проектом.

- На концевых опорах при переходе в кабельные линии установить ограничители перенапряжения в месте присоединения кабеля к ВЛ-10 кВ.

- На ПС-116  подключение КЛ-10 кВ выполнить в яч. 22 и яч. 3. В ОТП-10/6 кВ  подключение КЛ-10 кВ выполнить в яч.12 и яч. 1а.

- Схему заходов и подключение ВЛ (КЛ)-10 кВ к ПС, ТП определить проектом;

- Принять железобетонные опоры – стойки СВ110-5;

- Марку и сечение провода определить проектом;

- Протяженность и вариант прохождение трассы определить проектом;

- Проектом предусмотреть необходимость корректировки уставок РЗА в ячейках  ПС-116 № 3, 22;

- При параллельном следовании ВЛ-10 кВ соблюсти требуемые габариты;

- Оформление акта выбора земельного участка для строительства ВЛ-10 кВ в установленном порядке;

- Инженерно-геологические и топографические изыскания в необходимом объеме;

- Тип применяемого к монтажу оборудования  определить проектом, согласовав на стадии проектирования с ООО «АСЭП»;

- Согласовать вырубку зеленых насаждений по проектируемой трассе с органами местного самоуправления.

5. Проектирование выполнить в соответствии с нормами МНТОЭ и со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (7 издание с изменениями и дополнениями);

- Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики РД 34.35.310-97;

- Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения  режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утвержденными Приказом Минпромэнерго России от 18.032008 №124;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций  и сетей РФ;

- ПП РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации  и требованиях  к их содержанию»;

- ГОСТ  Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации»;

- СниП 11-01-95 и иным действующим нормативно-техническими документами.

6. Проект согласовать в ООО «АСЭП» и со всеми  заинтересованными сторонами.

7. Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004. ПСД должна иметь локальные сметы и сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен.

8. Проектно-сметную документацию предоставить в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе, при этом текстовую и графическую информацию предоставить в Pdf  формате, а сметную документацию в формате MS Excel.

Начальник ПТО ООО «АСЭП»  	          Д.Ю. Демидов