Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение проектных работ для строительства перехода ВЛ-10 кВ через реку Кузнечиха по адресу: Архангельская область, г. Архангельск в районе 29 лесозавода

Наименование объекта: ВЛ-10кВ ПС-10 – РП-55.

- Основание  для проектирования: Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2013-2015 гг.

- Район, пункт и площадка строительства:

Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский округ, в районе 29 лесозавода.

- Сроки выполнения работ:

45 дней с момента подписания договора на проектирование.

- Основные характеристики:

- Категория электроснабжения  - III:

- Передаваемая мощность -       1  МВт;

- Длина трассы – определяется проектом;

- Номинальное напряжение – 10 кВ;

- Район по количеству грозовых часов в году – 2;

- Район по гололеду – 2;

- Район по ветру – 2.

- Основные решения:

Проектом предусмотреть:

- Строительство воздушного перехода ВЛ-10 кВ через реку Кузнечиха с подключением к существующей ВЛ-10кВ от ПС-10;

- Тип, количество и высоту опор перехода ВЛ-10кВ определить проектом. Выполнить расчеты, обосновывающие выбор высоты опор;

- Марку и сечение провода определить проектом;

- Выполнить механический расчет перехода ВЛ-10кВ через реку: рассчитать монтажные стрелы провеса, напряжения и тяжения проводов, запроектировать строительство перехода ВЛ-10кВ с указанием результатов расчета (провиса проводов, вертикальных габаритов от пересекаемой водной поверхности с учетом прохода по реке большегрузных судов, в том числе во время подъема уровня реки при приливах и наводнениях) и согласно прилагаемых писем «Росморпорт» Архангельского филиала и Администрации Морского порта Архангельска;

- Выполнить расчет фундаментов опор воздушного перехода через реку, при необходимости (определить проектом) предусмотреть защиту опор от ледохода;

- Предусмотреть установку сигнальных знаков на обоих берегах реки за 100 метров в обе стороны от перехода ВЛ-10кВ;

- Выполнить продольный профиль перехода ВЛ-10кВ через реку;

- Предусмотреть мероприятия по грозозащите перехода ВЛ-10кВ через реку и защите проводов от вибрации. Сечение и тип грозозащитного троса определить проектом;

- Определить тип гирлянд изоляторов, рассчитать их по напряжению и допустимым механическим нагрузкам. Изоляторы в гирляндах предусмотреть стеклянные;

- Выполнить необходимые требования и расчеты, предусмотренные ПУЭ для больших переходов через водные препятствия;

- Тип применяемого к монтажу оборудования  определить проектом, согласовав на стадии проектирования с ООО «АСЭП»;

- Провести экспертизу проектной документации.

5. Проектирование выполнить в соответствии с нормами НТД и со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (7 издание с изменениями и дополнениями);

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций  и сетей РФ;

- ПП РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации  и требованиях  к их содержанию»;

- ГОСТ  Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации»;

- СниП 11-01-95 и иным действующим нормативно-техническими документами.

6. Проект согласовать в ООО «АСЭП» и со всеми  заинтересованными сторонами.

7. Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004. ПСД должна иметь локальные сметы и сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен. Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе «Гранд-Смета»

8. Проектно-сметную документацию предоставить в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе, при этом текстовую и графическую информацию предоставить в Pdf  формате, а сметную документацию в формате MS Excel и xml.

9. Геологические изыскания выполняет ООО «Компания НордГео»

Начальник ПТО ООО «АСЭП»  	          Д.Ю. Демидов