Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                                        НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ «Васьково», строительство КТП-630/6/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям электроустановки строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский округ, северо-западнее ул. Дорожников.

- Основание  для проектирования: Технические условия на присоединение к электросетям ООО «АСЭП»

- Район, пункт и площадка строительства:

Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский округ, северо-западнее ул. Дорожников.

- Сроки выполнения работ:

45 дней с момента подписания договора на проектирование.

- Основные характеристики:

- Категория электроснабжения  - III:

- Мощность трансформатора - 630 кВА;

- Длина трассы – определяется проектом;

- Номинальное напряжение –  6 кВ;

- Район по количеству грозовых часов в году – 2;

- Район по гололеду – 2;

- Район по ветру – 2.

- Основные решения:

Проектом предусмотреть:

- Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 «Васьково»  до  новой КТП-630/6/0,4 кВ;

- Монтаж ячейки с вакуумным выключателем в ЗРУ-6кВ ПС-35/6 кВ «Васьково»;

- Строительство КТП-630/6/0,4 кВ вблизи земельного участка Заказчика;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-630/6/0,4 кВ до границы земельного участка Заказчика;

- От опор ВЛ – 6 кВ заходы в ПС и КТП выполнить двумя взаиморезервирующими кабельными линиями 6 кВ. Сечение и марку определить проектом;

- На концевых опорах при переходе в кабельные линии установить ограничители перенапряжения в месте присоединения кабеля к ВЛ-6 кВ;

- Схему заходов и подключение ВЛ (КЛ)-6 кВ к ПС и КТП определить проектом;

- Для строительства ВЛ-6 кВ принять железобетонные опоры – стойки СВ110 с применением провода СИП-3;

- Сечение провода определить проектом;

- Протяженность и вариант прохождение трассы определить проектом;

- Для строительства ВЛ-0,4 кВ применить опоры из пропитанной древесины по способу ВДВ составом ССА и изолированного провода типа СИП-4;

- Оформление акта выбора земельного участка для строительства ВЛ-6 кВ в установленном порядке;

- Инженерно-геологические и топографические изыскания в необходимом объеме;

- Тип применяемого к монтажу оборудования  определить проектом, согласовав на стадии проектирования с ООО «АСЭП»;

- Согласовать вырубку зеленых насаждений по проектируемой трассе с органами местного самоуправления.

5. Проектирование выполнить в соответствии с нормами МНТОЭ и со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (7 издание с изменениями и дополнениями);

- Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики РД 34.35.310-97;

- Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения  режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утвержденными Приказом Минпромэнерго России от 18.032008 №124;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций  и сетей РФ;

- ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации  и требованиях  к их содержанию»;

- ГОСТ  Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации»;

- СниП 11-01-95 и иными действующими нормативно-техническими документами.

6. Проект согласовать в ООО «АСЭП» и со всеми  заинтересованными сторонами.

7. Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004. ПСД должна иметь локальные сметы и сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен.

8. Проектно-сметную документацию предоставить в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе, при этом текстовую и графическую информацию предоставить в Pdf  формате, а сметную документацию в формате MS Excel.

Начальник ПТО ООО «АСЭП»  	          Д.Ю. Демидов